附件一：采购需求

一、项目概况

（一）项目概况

拟对污水处理站新建废气治理设施，确保站内废气得到充分治理，使之能达到相关环保要求。

（二）项目需求

对南区污水处理站新建废气治理设施，使用离心机进行废气处置，废气塔高度达15米，使水处理站周围废气含量符合《医疗机构排位许可证申请与核发技术规范》HJ-1105-2020以及《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的相关要求。排放指标及排放限值：

| 污染物种类 | 甲烷 | 硫化氢 | 氨（氨气） | 氯（氯气） | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | 1% | 0.03mg/Nm3 | 1 mg/Nm3 | 0.1 mg/Nm3 | 10 无量纲 |

二、商务要求

（一）履约时间

1.履约时间：根据医院实际需求由医院通知供货安装；收到医院通知后25日内完成供货、安装、调试，保证设备正常运行及验收。

2.履约地点：宜宾市第二人民医院南区

（二）付款条件

1.合同签订生效后，成交供应商向医院支付合同总金额的5%做为履约保证金，项目施工完成并验收合格后90日内支付合同总金额的100%，剩余5%履约保证金转为质保金，自项目验收之日起满一年后双方对合作事宜不争议，无息返还成交供应商。

2.成交供应商须向采购人出具合法有限完整的增值税发票及凭证后进行支付结算，付款方式均采用公对公银行转账，采购人接收转账的开户信息以合同载明为准。如因供应商未按要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

（三）售后服务要求

1.质保期：两年（质保期为验收合格之日起开始计算）。

2.供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话，并能提供到场售后服务。

3.供应商针对本项目向采购人提供培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后免费提供技术咨询服务。

三、技术、服务要求

（一）技术说明及要求

1.包括但不限于废气治理设备及配套设施（含采购、运输、装卸、安装、成品保管、调试、检验、验收、培训、质保期内的维护保养和售后服务）。

2.保证改造期间污水站不停运，正常运转，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的相关要求。

3.建设期间应对池体进行相关保护措施，确保建渣不得掉入污水处理池内。

4.安装废气收集及废气处理装置，对污水处理站内废气进行有效收集和处理，确保达标排放。

5.对废气排放塔及废气治理设施制作相关排放标识及标牌。

※6.技术参数要求

| 序号 | 设施/设备名称 | 规格型号 | 材质参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备混凝土基础 | L*B*H=5m*2m*0.2m | 钢混 | 1 | 座 |
| 2 | 雨棚 | L*B=5m*2.5m | 支架采用铝合金，棚采用耐力板 | 1 | 套 |
| 3 | 光氧活性炭除臭机 | 处理能力≥5000m3/h；P=3kw；380V； | 箱体采用不锈钢。尺寸：2000mm*1100mm*1300mm。两组活性炭棉+20组灯管+2道活性炭。 | 1 | 台 |
| 4 | 除臭引风机 | CF-11 | 采用不锈钢材质，风量：Q≥5000m3/h，P=2.2kw，转速：1450r/min；全压：1200-1000Pa；380V低噪音离心通风机。 | 1 | 台 |
| 5 | 除臭进风管主管 | Φ300*6mm | pp材质 | 按需 | 米 |
| 6 | 除臭进风支管 | Φ160*6mm | pp材质，支管大于4个进气口 | 按需 | 米 |
| 7 | 除臭出风管 | Φ200*6mm | pp材质 | 按需 | 米 |
| 8 | 除臭盲板 | 300mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 9 | 除臭弯头 | 300mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 10 | 除臭弯头 | 200mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 11 | 除臭弯头 | 160mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 12 | 焊条 | 单股7*3 | pp材质 | 按需 | 公斤 |
| 13 | 除臭直接 | 300mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 14 | 除臭直接 | 200mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 15 | 除臭风阀 | 160mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 16 | 法兰盘 | 200mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 17 | 法兰盘 | 300mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 18 | 软连接器 | / | pp材质 | 按需 | 个 |
| 19 | 软连接器 | / | pp材质 | 按需 | 个 |
| 20 | 三通检查口 | 200mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 21 | 防雨帽 | 200mm | pp材质 | 按需 | 个 |
| 22 | 螺栓 |  | 均采用不锈钢材质 | 按需 | 套 |
| 23 | 控制柜 | 500mm*400mm | 304不锈钢柜，手/停止/自动运行功能，运行指示，报警，热保护，可设置运行时间及停止时间。 | 1 | 套 |
| 24 | 管道支架及基座 | 40#镀锌角钢 | 用作进出风管固定支架搭建，出风管固定支架要求：L*B*H=0.3m*0.3m*16m，镀锌角钢、镀锌圆钢焊接成支架笼，并采用三角式支撑加固。废气排气筒须搭建监测平台并开孔，并设置规范化排放口标识标牌。排气筒支架须深入地下大于1米。 | 按需 | 米 |
| 25 |  | 14mm镀锌圆钢 |  | 按需 | 米 |
| 26 |  | L*B*H=1m*1m*1m | 基座尺寸不下小于L*B*H=1m*1m*1m米，采用混凝土浇筑。 | 1 | 座 |
| 27 | 此项报价包含所有设备材料费用、人工、安装调试、运费、税费等，质保期2年；施工周期：合同签订10日内。 |  |  |  |  |

（二）质量要求

1.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划痕、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

2.供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。

4.货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦负责修理，但费用由采购人承担。

5.施工过程中按照文明施工相关要求规范操作，施工期间因供应商施工人员不规范操作或不遵守院方相关要求导致双方的安全事故、经济损失及法律责任等由供应商全部承担，供应商须保障污水处理站废气治理改造后废气、废水达标排放。

6.施工作业中如涉及动火动焊，需按照医院相关管理要求规范作业，同时提供特种设备作业相关证书。

7.项目竣工后，供应商应出具废气检测报告，检测报告各项指标合格作为项目验收依据，如项目竣工后两年内院方在废气自行监测中，出现废气不达标，供应商应对其设施设备进行调整或更换至废气检测合格为止，期间产生的所有费用（含整改后废气检测费用）均由供应商全部承担。